Станция глубокой биомеханической очистки хозяйственно-бытовых
сточных вод

Технический паспорт

Назначение

Локальная очистная станция (биореактор) Zörde предназначена для полной механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и других, близких по составу, сточных вод, поступающих от зданий и сооружений, находящихся на удалении от централизованных канализационных систем.

Биореактор Zörde сконструирован и предназначен для очистки стоков с параметрами, не превышающими следующие значения:

- БПК полн. не более 350мг/л;

- ХПК не более 525мг/л;

- взвеси не более 300мг/л;

- температура в интервале от +15⁰ С до +38⁰С.

Сброс очищенных в биореакторах Zörde вод допускается на рельеф местности или в водные объекты при условии обеззараживания и тонкой фильтрации.

Производитель

ООО «Коло Веси»

г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д.36

+7 812 309-18-46

kolo-vesi.ru

Содержание

Технические характеристики	3

Модельный ряд	3

Описание работы	4

Транспортировка оборудования	5

Схема строповки станции	6

Инструкция по монтажу и вводу в эксплуатацию	7

Подключение электропитания к потребителям	9

Требования к фановым трубопроводам, вентиляции и электроснабжению	10

Контроль состояния биореактора и его техническое обслуживание	10

Срок службы и гарантийный период работы биореактора	11

Рекомендации по эксплуатации	12

Параметры сточных вод на входе и выходе из биореактора при нормальном режиме эксплуатации	12

Эксплуатация в зимний период	13

Декларация о соответствии	14

Экспертное заключение	15

Приложение 1. Чертежи изделий	19

Приложение 2. Монтажные схемы	25

Приложение 3. Рекомендуемые объёмы и веса материалов при монтаже	31

Отметки о продаже, транспортировке, вводе в эксплуатацию, гарантийном ремонте и обслуживании	35

Технические характеристики

Корпус биореактора изготавливается из листового конструктивного полипропилена различных видов, что делает его практически невосприимчивым к агрессивным средам. Раскрой деталей и наиболее ответственные сварные узлы выполняются на автоматическом оборудовании. Блок управления электрооборудованием и компрессорная камера вынесены за пределы корпуса очистного сооружения для предотвращения повреждений в случае переполнения биореактора.

Подводящий патрубок очистного сооружения расположен на расстоянии 625мм от поверхности грунта до ложа трубы, отводящий патрубок расположен на расстоянии 700мм от поверхности грунта до ложа трубы.

Биофильтр расположен в центральном модуле реактора и наполнен сетчатой биозагрузкой. Благодаря сетчатой форме биозагрузки сильно увеличивается площадь крепления биопленки к загрузке. Биофильтр работает погружено и не требует замены на протяжении работы биореактора.

В выходном переливе размещён фильтр-патрон отводящего гравитационного трубопровода, который предотвращает попадание взвешенных частиц в дренажный колодец, а также гарантирует сохранение биосреды в биореакторе при залповых сбросах воды.

Аэратор размещен в центральной трубе и питается от компрессора, который вынесен за габарит биореактора.

Внутри биореактора не расположены электромеханические приборы, что в свою очередь увеличивает надежность работы устройства.

Модельный ряд

|  | Количество пользова телей | Производи тельность, л/сутки | Залповый сброс, л | Глубина заложения подводящей трубы, мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zörde 4 | 2-5 | 800 | 280 | 600 | 110 |
| Zörde 4 midi | 2-5 | 800 | 280 | 900 | 130 |
| Zörde 4 long | 2-5 | 800 | 280 | 1200 | 150 |
| Zörde 7 | 6-8 | 1400 | 360 | 600 | 130 |
| Zörde 7 midi | 6-8 | 1400 | 360 | 900 | 150 |
| Zörde 7 long | 6-8 | 1400 | 360 | 1200 | 170 |

Описание работы

Через входной патрубок (1) сточная вода поступает в камеру очистного сооружения (2), где начинается первый бескислородный этап биологической очистки бактериями активного ила. Далее через пневматический шланг (3) подаётся воздух на аэратор (4) с помощью которого сточные воды, расположенные в восходящей трубе (5) насыщаются кислородом, а также создается восходящий поток сточных вод в трубе (5).

После выхода из восходящей трубы сточные воды проходят сквозь сетчатый биофильтр (6). В этот момент происходит второй этап очистки сточных вод с присутствием кислорода. Вода, пройдя сквозь сетчатый биофильтр (6) опять возвращается в камеру (2) где происходит третий завершающий этап бескислородной биологической очистки и отслаивания воды.

Очищенная вода выходит самотеком через выходной патрубок (7) с фильтром-патроном (8), где проходит завершающая стадия очистки воды от взвешенных веществ.

При необходимости выполнения принудительного выброса очищенной воды, снимается заглушка (9) и устанавливается на трубу самотечного выхода (7).

Очищенная вода, проходя через фильтр-патрон попадает в камеру принудительного выброса. В камере принудительного выброса устанавливается полка с насосом.

В горловине необходимо просверлить отверстие, в которое вставляется резиновый сальник и трубка диаметром 25мм.

Насос соединяется с трубкой шлангом, шланг закрепляется хомутами.

Сальник, трубка, шланг и хомуты входят в комплект принудительного сброса.

Снаружи станции монтируется магистраль принудительного выброса (выполняется силами и средствами монтажной организации).

Транспортировка оборудования

Погрузку, транспортировку и разгрузку биореактора Zörde необходимо осуществлять с осторожностью. Не допускаются удары при погрузке и разгрузке. При перевозке допускается располагать биореактор в кузове автомобиля горизонтально.

Крепление биореактора при перевозке требуется производить с осторожностью, не допускается приложение чрезмерных усилий, способных привести к деформации корпуса изделия. Рекомендуется производить погрузку и разгрузку биореактора с использованием крана-манипулятора.

Схема строповки станции

Инструкция по монтажу
и вводу в эксплуатацию

Биореактор Zörde поставляется в виде готового к монтажу корпуса очистного сооружения, комплекта биофильтров и электрооборудования, требующих установки на штатные места.

Важно! Производите монтажные работы в соответствии с Проектом проведения работ, с соблюдением норм и требований техники безопасности и в соответствии с геологическими, гидрологическими и температурными условиями в месте проведения работ!

Важно! В случае плывуна или самопроизвольного обрушения котлована требуется установка опалубки. Опалубка может быть съемной или стационарной.

Важно! Дно блока управления обязательно должно быть на уровне 65мм от уровня грунта (см. схему монтажа).

Последовательность действий при монтаже биореактора Zörde:

- Подготовьте котлован согласно схеме монтажа (Приложение 2).

- Опустите очистное сооружение в котлован на уплотненное и выровненное основание. Рекомендуется произвести подсыпку песчаной подушки под основание системы.

- Проверьте вертикальность установки оборудования в котловане.

- Производите послойную засыпку пазух между стенкой очистного сооружения и стенкой котлована смесью песка с цементом в соотношении 4 к 1 (см. расчет материалов стр.30-31). Насыпав слой цементно-песчаной смеси в 200-300мм по периметру системы, наполните все камеры системы водой до того же уровня. Слегка утрамбуйте грунт по периметру системы. Повторяйте описанные операции до полного засыпания котлована и до наполнения очистного сооружения водой до уровня отводящего патрубка.

- На участках с уровнем грунтовых вод, достигающим высоты до 500мм от поверхности грунта, производите монтаж с использованием анкерных плит.

- Теплоизолируйте биореактор при помощи экструдированного пенополистирола толщиной 50мм, установив его в горизонтальной плоскости, согласно монтажной схеме (Приложение 2).

- Подключите к станции подводящий трубопровод и отводящий трубопровод диаметрами не меньше 110мм.

- Установите компрессорный модуль в непосредственной близости от биореактора таким образом, чтобы крышка компрессорного модуля находилась на достаточном удалении от поверхности грунта во избежание попадания талых и дождевых вод. Корпус блока управления заглубляется в грунт не более чем на 130мм.

- Соедините патрубки воздуховода компрессорного блока и биореактора.

В случае принудительного отведения очищенной воды

Важно!  При установке насоса не используйте обратный клапан. Это может привести к замерзанию шланга/трубы зимой.

- Снимите заглушку (110мм), находящуюся внутри камеры принудительного отведения (см. схему стр.4) и установите ее на самотечный выход.

- Установите поплавковый дренажный насос на съемную площадку, расположенную в камере принудительного отведения.

- В горловине просверлите отверстие, вставьте в него резиновый сальник и трубку диаметром 25мм.

- Соедините насос с трубкой при помощи шланга. Шланг закрепите хомутами.

- Выведите вилку насоса в компрессорный модуль через отверстия в горловине очистного сооружения и компрессорного модуля.

- Трубу/шланг принудительного выхода рекомендуется делать с наклоном в сторону станции. В случае, когда трасса принудительного выхода больше двух метров, необходимо выполнить утепление и установить греющий кабель. Греющий кабель подключить в соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок).

В случае самостоятельного наращивания горловины биореактора

- Установите надставную  горловину Midi (300мм) или Long (600мм) на стандартную горловину биореактора.

- Приварите сварочным прутком надставную горловину с наружной и с внутренней стороны.

- Приварите четыре косынки к верхнему перекрытию и горловине биореактора, как указано в Приложении 1. Для станции с горловиной Long (600мм) нужно нарастить ручку фильтр патрона.

Важно! Производитель выпускает максимальный размер горловины биореактора - Long. При увеличении горловин выше параметров Long производитель снимает гарантию на изделие.

Важно! После установки горловин проверить швы на герметичность, заполнив станцию водой выше уровня швов. Не допускаются протечки грунтовых вод в станцию.

Подключение электропитания к потребителям

От УЗО в блок управления, через ввод с электро-сальником в розетку, заведите кабель питания 220В. Кабель должен быть медный, многожильный, сечением не менее 3*1,5мм. К розетке подключите потребителей согласно схеме. Электроснабжение должно быть стабилизировано и не должно отклоняться от нормативного более чем на 10%. Скачки напряжения не допускаются.

Все электромонтажные работы должны проводиться электромонтером с соответствующим уровнем допуска.

Ниже приведена схема подключения потребителей в блоке управления биореактора Zörde:

Проверьте режим работы таймера.

По умолчанию выставлен режим: 30 минут работы насоса (2 сектора шкалы таймера нажаты, находятся в нижнем положении), 30 минут пауза в работе насоса (2 сектора шкалы таймера находятся в верхнем положении). Возможно изменить режим работы компрессора (таймера) по результатам анализа входных и выходных сточных вод.

Требования к фановым трубопроводам, вентиляции и электроснабжению

Используемые фановые трубы должны иметь сечение не менее 100мм. Фановый трубопровод должен быть оснащен вентиляционным стояком диаметром не менее 100мм, выведенным на кровлю здания для отведения отработанных газов и предотвращения попадания канализационных газов в помещения. Вентиляция пространства под крышкой обеспечивается благодаря наличию технологических отверстий в горловине, а также за счет вентиляции фановой трубы.

Электроснабжение должно быть стабилизировано и не должно отклоняться от нормативного более чем на 10%. Скачки напряжения не допускаются. Цепь питания очистного сооружения должна быть защищена автоматическим выключателем и устройством защитного отключения, в соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок).

Контроль состояния биореактора и его техническое обслуживание

| 1 раз в 6 месяцев | Проводите визуальный контроль очистного сооружения |
| --- | --- |
|  | Промывайте фильтр-патрон водой, чтобы очистить сетку от оставшихся на ней веществ |
| 1 раз в 12 месяцев | Проводите полное обслуживание станции Важно! При откачке осадка со дна камер очистного сооружения, оставляйте не менее 20% объема стока в камерах системы! |

Обслуживание станции

Вариант №1:

- отстегните ручку (10) лючка от перегородки (11);

- вытащите лючок из нижнего крепления, наклонив ручку вперёд;

- переместите плавающую сетчатую загрузку за перегородку "Z" (12);

- в открывшееся эллипсное отверстие (220*320мм) опустите шланг ассенизатора или подходящий по размеру фекальный насос;

- опустите шланг или насос на дно станции;

- откачайте станцию, оставив 20% объема для дальнейшего быстрого выхода в рабочий режим.

Вариант №2:

- извлеките аэратор (4);

- с осторожностью опустите шланг от ассенизатора в центральную трубу (5);

- опустите шланг на дно станции;

- откачайте станцию, оставив 20% объема для дальнейшего быстрого выхода в рабочий режим.

После откачки промойте фильтр-патрон (8) водой, чтобы очистить сетку от оставшихся на ней веществ.

Важно! По окончании откачки незамедлительно наполните все камеры системы водой до уровня отводящего патрубка.

Самостоятельное определение интервала обслуживания

Для определения необходимости проведения обслуживания биореактора, возьмите пробу активационной смеси из станции (в режиме аэрации) в стеклянную емкость, вместимостью примерно 1 литр. Дайте настояться активационной смеси 30 минут. В течение этого времени на дно емкости осядет активный ил, а над ним появится слой очищенной воды.

Если объем ила составит 50% и более от объема емкости, необходимо произвести откачку активного ила (обслуживание биореактора).

Срок службы и гарантийный период работы биореактора

Гарантийный срок службы пластиковых частей очистного сооружения не менее 25 лет. Гарантийный срок службы электрооборудования - 1 год с момента ввода в эксплуатацию в случае, если иное не предусмотрено паспортами входящих в комплект устройств (при отсутствии в паспорте отметки о вводе в эксплуатацию - 1 год с момента реализации очистного сооружения).

Рекомендации по эксплуатации

Старайтесь не превышать приведенные в паспорте нормативные объемы сточных вод, поступающих в очистное сооружение. Используйте биологические препараты для очистных сооружений. Ограничьте поступление в систему избыточного количества хлорсодержащих санитарных препаратов и моющих веществ, содержащих фенолы.

Не допускается сливать в станцию дождевые и грунтовые воды. Не допускается сливать в станцию химические жидкости, нефтепродукты, краски, воду поле промывки строительного инструмента и строительные растворы.

Время выхода установки на штатный режим работы - до 30 дней непрерывной работы (при проживании номинального количества пользователей). После перехода на штатный режим у работающей установки вода на выходе должна быть визуально чистой и без запаха.

Во время образования активного ила (первые 14-30 дней) имеет место значительное пенообразование. Основной причиной этого является применение синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) в домашнем хозяйстве (бытовые моющие и чистящие средства). Пена постепенно исчезает с повышением концентрации ила в аэротенке. Впервые 14-30 дней работы установки желательно сократить использование химических веществ в домашнем хозяйстве.

Параметры сточных вод на входе и выходе из биореактора при нормальном режиме эксплуатации

| Параметр | Единица измерения | Допустимое значение на входе | Допустимое значение на выходе |
| --- | --- | --- | --- |
| рН | - | 6,5-9 | 6,5-8,5 |
| Взвешенные вещества | мг/л | 300 | 0,25 |
| БПК полн. | мг/л | 350 | 3 |
| ХПК | мг/л | 525 | - |

Эксплуатация в зимний период

Биореактор Zörde предназначен для  очистки хозяйственно-бытовых стоков круглый год.

Если температура воздуха на улице не опускается ниже  -25°С и в биореактор продолжают поступать стоки,  утепление станции должно быть произведено   в соответствии с монтажной схемой.

В  регионах, где температура воздуха в зимний период значительно ниже -25°С, рекомендуется дополнительно утеплить горловину.

В зимний период не рекомендуется без необходимости открывать крышку станции - это может привести к падению температуры внутри биореактора  и снижению эффективности работы системы.

Важно!  Не требуется консервация станции на зимний период.  Не допускается откачка жидкости из биореактора – возможна деформация корпуса или всплытие.

В случае большого перерыва в эксплуатации биореактора, рекомендуется:

Отключить станцию от электроснабжения.

Для предотвращения хищения  извлечь компрессор из компрессорного модуля, в станции с принудительным отводом очищенной воды извлечь насос.

Вложить утеплитель (пеноплэкс  50мм) в горловину станции (рекомендуется в регионах, где возможно продолжительное падение температуры ниже 25°С).

При возобновлении работы биореактора проводить все работы по подключению оборудования в соответствии с паспортом.

Декларация о соответствии

Экспертное заключение

Приложение 1. Чертежи изделий

Приложение 2. Монтажные схемы

Приложение 3. Рекомендуемые объёмы и веса материалов при монтаже

Отметки о проведении обслуживания и ремонта

| Дата | Виды работ | Организация | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

| Дата | Виды работ | Организация | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Отметки о продаже, транспортировке, вводе в эксплуатацию, гарантийном ремонте и обслуживании

Модель

Дополнительное оборудование

Дата продажи

Печать, дата

Продавец

Транспортировка произведена

Транспортная компания

Печать, дата

Монтаж произведен

Монтажная организация

Печать, дата